## Conductor Sketch
Field Data Plotted along Radial Line shown
All Conductors 1" dia, spaced accordingly, carry 14 KA

## Data
Field from 20m length of Parallel and Twisted Cable with 2, 4 and 6 conductors/cable
| Radius, m | 6 Parallel | 6 Twisted | 4 Parallel | 4 Twisted | 2 Parallel | 2 Twisted
| 0.1 | 27.5377 | 20.4332 | 36.3261 | 29.6618 | 72.2823 | 63.4292
| 0.2 | 1.7206 | 0.69789 | 4.5363 | 2.5883 | 17.8484 | 13.8782
| 0.3 | 0.33988 | 0.056664 | 1.344 | 0.44378 | 7.9129 | 5.0229
| 0.4 | 0.10754 | 0.0060183 | 0.567 | 0.094135 | 4.4459 | 2.13
| 0.5 | 0.044048 | 0.00071975 | 0.2903 | 0.021946 | 2.8431 | 0.96899
| 0.6 | 0.021242 | 9.1731e-05 | 0.168 | 0.0053837 | 1.9729 | 0.458
| 0.7 | 0.011466 | 1.2151e-05 | 0.1058 | 0.0013626 | 1.4484 | 0.22165
| 0.8 | 0.0067213 | 1.6512e-06 | 0.070874 | 0.00035211 | 1.108 | 0.10898
| 0.9 | 0.004196 | 2.2842e-07 | 0.049777 | 9.2337e-05 | 0.87467 | 0.054199
| 1 | 0.002753 | 3.2015e-08 | 0.036287 | 2.4475e-05 | 0.70779 | 0.027178
| 1.1 | 0.0018804 | 4.5267e-09 | 0.027262 | 6.5354e-06 | 0.58432 | 0.013711
| 1.2 | 0.0013277 | 6.3775e-10 | 0.020998 | 1.7485e-06 | 0.49043 | 0.0069435
| 1.3 | 0.00096391 | 8.1209e-11 | 0.016515 | 4.6083e-07 | 0.41736 | 0.0035207
| 1.4 | 0.00071663 | 1.0514e-12 | 0.013223 | 1.1111e-07 | 0.35938 | 0.00178
| 1.5 | 0.00054381 | 1.5609e-11 | 0.01075 | 1.4296e-08 | 0.31261 | 0.00089018
| 1.6 | 0.00042008 | 2.0722e-11 | 0.0088573 | 1.4042e-08 | 0.27434 | 0.00043316
| 1.7 | 0.00032962 | 2.4782e-11 | 0.0073839 | 2.3816e-08 | 0.24262 | 0.00019711
| 1.8 | 0.00026225 | 2.8997e-11 | 0.0062199 | 2.8586e-08 | 0.21605 | 7.4311e-05
| 1.9 | 0.00021125 | 3.3551e-11 | 0.0052881 | 3.2045e-08 | 0.19355 | 9.74e-06
| 2 | 0.00017206 | 3.8463e-11 | 0.0045335 | 3.5197e-08 | 0.17435 | 2.4796e-05
Assumptions
All Cables 20 m long, with field evaluated at center
Twisted Cables all have 1m pitch
All conductors are 1" dia and carry +/-14 KA
2 conductors/cable have |  | 14 | KA
4 conductors/cable |  | 28
6 conductors/cable |  | 42
Ends of Cables are closed to eliminate end effects